## 技术参数要求
内容类别 | 技术参数要求 | 供货技术参数响应
门框 | 1. 门框采用三边框结构，门框为整板折弯制作工艺，适应墙体厚度105mm。 2. 采用优质冷轧镀锌钢板，材料厚度≥1.2mm。 3. 门框设有凹槽，密封条不得为粘贴工艺，采用物理镶嵌多腔体式密封条，可拆换、清洗，保证保温、减震、隔音性能，满足实验室及洁净环境的卫生要求。
门扇 | 1. 门扇厚度≥47mm，采用钢板咬合成型结构，门扇四周及两面均无外露焊缝和螺钉、铆钉连接点。 2. 采用优质冷轧镀锌钢板，材料厚度≥0.8mm。 3. 门扇内填充材料应为对人体无毒无害的环保型、高强度、高密度蜂窝纸芯或防火岩棉等材料，采用环保胶粘剂与门扇钢板牢固粘合，使内芯与钢板形成有机整体，保证门扇强度及抗冲击性能，敲击无明显空洞声。
视窗 | 1. 门扇上设有玻璃视窗，其位置应满足走廊侧站立人员正常观察需求 2. 视窗为双面5mm厚钢化玻璃，无外露螺钉、铆钉工艺；结构应平整光滑，不得形成易积尘部位。 3. 视窗净尺寸不小于 360mm×500mm。
颜色及表面处理 | 1. 表面处理采用环保型静电粉末喷涂，漆膜厚度≥60μm。 2. 颜色为木纹转印（红棕色，与学院楼内已有格局相协调）
五金件 | 1. 锁体、执手等外露件应采用不锈钢材质，锁芯采用铜或不低于同等防腐蚀性能的材质。 2. 铰链为无油不锈钢铰链。 3. 五金件、附件、紧固件满足功能要求，安装位置正确、齐全、牢固，具有足够的强度及美观性，启闭灵活、无噪音。
防尘条 | 1. 门扇底部应配备自动密封升降条，与门框三边镶嵌式密封条共同形成完整的周边密封。
其他要求 | 1. 钢质门的制作、安装、验收均需满足最新标准、规范和要求。 2. 所有货物生产加工中使用的材料均要求采用环保产品。
检测报告 | 须提供省级及以上市场监督管理部门资质认定的检验检测机构出具的钢质门型式检验报告，并能够证明下列项目的检测结果符合相应要求（如型式检验报告未涵盖某项内容，还应另附相应的检验检测报告或证明材料）： 1. 保温性能执行标准 GB/T 8484-2008， 等级不低于6级(2.0 ≤ K＜ 2.5 W/m²·K)； 2. 空气隔声性能执行标准 GB/T 8485-2008，等级不低于3级（30 dB ≤ Rw+C ＜ 35 dB）； 3. 涂料抗菌效果执行标准 GB/T 21866-2008，抗细菌率不低于95%； 4. 耐火性能按 GB 12955《防火门》执行，耐火等级为A1.50（甲级）。